问价函

我公司因业务需要，拟开展（标段号：十六标段，标段名称：微模块化机房）询价工作，特邀请贵司报价。如有意向，请贵司于2024 年 10 月 31 日12 时00 分前，按要求给出报价（详见附件2：报价文件），并将全套报价文件（包括可编辑电子版，以及逐页加盖公章的PDF扫描件）发送至指定邮箱（地址：ZTHTJHB@163.com ），如有疑问，请电话咨询，商务：0771-3119896、15778885640，技术：周工15278980100。

报价说明：

1、报价需含税（税率13%）、含产品附件、运输、装卸、调试等费用。

2、报价必须有合计数,报价不得高于上限单价和上限总价，如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。

3、报价须加盖公章，附营业执照复印件，经核实为虚假报价，作无效报价处理，列入失信人名录。

4、采用分期付款方式：到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。

5、如果供应商成本价高于上限价，也请按照贵司成本报价（即可超上限价）。

6、业绩、检测报告必须满足问价函要求。

附件1：工程量清单

附件2：报价文件

单位名称：广西智投机电工程有限公司

2024 年 10 月 24日

- 供应商的资格要求

（一）供应商自2021年1月1日以来在全国高速公路领域完成过一个金额不低于60万元的微模块化机房供货业绩（须附合同协议书、发票等证明材料）。

（二）响应产品须提供该类产品在有效期内第三方权威检测机构出具的产品检测报告。

- 附件1：工程量清单

十六标段 微模块化机房

| ## 细目编号 | ## 细目名称 | ## 技术参数 | ## 单位 | ## 数量 | ## 上限单价 ## （元） | ## 上限合价 ## （元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910-1-20 | 微模块化机房（含精密空调） | 微模块系统由若干IT机柜、配电单元、冷通道系统等基本单位组成，它包含相应的机柜及承重支架、配电柜及PDU配电单元、综合配电系统、密闭通道系统、环境监控系统。本项目选用10个柜位的微模块机房。 （1）机柜系统 1）机柜 l规格：宽600mm×深1200mm×高2000mm l设计符合IEC297-2、GB/T4054-2008标准，标高42U，单条安装立柱提供上、中、 下3个固定点，完全支持兼容各主流品牌服务器、网络设备的安装。单柜支持8KW 设备高密安装。 l材料:主框架采用标准六立柱框架结构，机柜其它精选优质冷轧钢板材料，承重 部件（如安装立柱、托板、L型托架等）材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度 ≥1.2mm。 l结构：框架式标准六立柱结构，支持多种进线方式，配置侧密闭气流遏制组件。 前、后门超级网孔设计，透风率高达72%以上。 l载重能力：最高支持静态1800KG载重，通过第三方权威机构专项载重测试认证。 l抗震能力：机柜符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083—2005）的标 准，通过第三方权威机构8级抗震专项测试认证。 2）氛围灯系统 l机柜内部设计氛围灯模块，满足用户视觉享受。氛围灯模块有蓝光单色或温控变 色两种可选。 l温控氛围灯模块是在蓝光单色氛围灯模块的基础上新增数显式温湿度传感器，机 柜前后各配置1个数显式温湿度传感器，可采集并显示机柜内部的温度、湿度数 据。灯带可根据机柜实时温度而变化，常态为蓝色；温度超过阈值时，灯带为红 色，方便用户及时发现异常情况。 l机柜前门设计蓝色逃生指示灯，开关设计在密闭通道门框，方便操作。 l灯带安装位置可根据客户需求定制。 3）机柜U位监测系统 l单台机柜具备U位空间管理功能，通过主控制器采集和识别使用状态并实时上传 监控中心。采用内嵌式光感检测指示装置，规格采用4U或6U为单元设计，与方 孔条一体化安装，不影响门板通风率和设备正常上架，实现本地和远程明确辨别 单台机柜U位空间的实时状态功能； lU位空间管理附件与机柜前方左侧安装立柱无缝结合，U位空间管理附件上的绿色指示 灯为常亮状态，当用户安装设备及配件之后，已被使用的U位，添加一个标签， 当红外采集器检测到检签后，就会确认U位已被使用，该U位对应的绿色指示灯 相应熄灭，同时软件监控系统页面上机柜U位使用空间状态减少相应的U数。 4）机柜资产管理系统 l实时资产追踪及日常使用管理，包括资产的进出情况记录，自动化资产定位、识 别功能，迅速准确的跟踪识别数据中心里的资产信息。 l随时审计库存、监控资产流动情况、提供异常报警和资产信息报告。 l可根据掌上RFID阅读器（选配）快速定位设备位置、设备丢失，确保清点存货 的准确性。 l机柜内部安装电子标答识读系统，可实时读取设备上的电子标签，当设备被操作 和移动时，自动形成工作记录，系统可根据预设的报警值，实现资产的监控报警; l机房出入口安装的RFID识读系统（选配），覆盖通道区域，任何安装有RFID标 签的设备在通过该区域时都会被系统识别到，数据实时上传到监控平台，进行相 应数据记录和处理。 l建立设备设施数据库，把机房中的所有设备设施加入到该数据库中，以清晰管理 各个设备设施，为监控提供必要的基础数据；对设备的位置进行3D图形化管理； 实现对设备的位置查询。（搭配数据中心基础设施运维管理系统使用） l大量读取标签，也无需精确对准即可读取；可以在移动中读取；读取动作无需人 工干预；数据可擦写，标签可重复使用；数据安全性好。 l集成一体化设计，将电子标签技术有效结合，嵌入式设计，不影响IT设备的安 装和使用。 l智能数字处理，通过嵌入式操作系统处理多种传感数据，并可实现远程管理。 l即插即拔设计，安装简单，无需布线等复杂的实施。 5）功能扩展配件 l机柜层板：单块托盘（层板）承重能力达到120kg，2.0mm冷轧钢板折边式结构 设计，深度设计700mm，并通过第三方专项载重检验测试。 lL型托架：单对L型托架载重能力达到于75kg，1.5mm冷轧钢板折边式结构设计， 深度设计700mm，并通过第三方专项载重检验测试。 l水平接地铜条：横截面积达到100mm2（5.0×20mm），采用紫铜制作，接地位置 数量不少于15位，孔径能接6mm2铜耳，保证机柜内任意两点之间的连接电阻应 小于1Ω。 l气流遏制盲板：气流遏制盲板的设计便于装、卸，选用卡接固定。1U、2U气流遏 制盲板采用阻燃塑质材料加工，不易变形，符合阻燃性符合UL94-V0标准。 l机柜置顶理线槽：机柜顶部设计安装置顶快速理线槽道，槽道U字形状结构，将 强、弱电缆独立分开管理。在每模块设备层（机柜）顶部首端和末端位置分别配 置1组支撑架，支撑架高度450mm，走线架宽度600mm，走线架及支撑架采用1.5～ 2.0mmA级优质冷轧钢板精密制作，采用折边式结构设计，承重性能大于200kG/ 平方米。走线架通过支撑架架空在2列机柜之间，长度与微模块等宽。 l基础承重支架（底座）：机柜底座采用2.5mm厚度优质冷轧钢板生产材料，以安 放设备的标准宽度（800/600mm），统一深度和高度（暂定300mm）设计底座。底 座之间采用螺丝相连，底座预留安装孔，可在现场与设备通过螺栓紧密相連。每 个底座承重能力2000KG，并经过出厂前的承重测试。底座作为基础设施的承重平 台。 （2）冷通道系统 1）密闭通道门 l通道门有旋转双开门、手动平移双开门和自动平移双开门可选。 l通道门采用时尚扇形外观设计，门上设置观察窗口，透光度达到89%以上。精选 16mm厚双层安全钢化玻璃制作，所使用的材料符合GB15763.2-2005《建筑用安 全玻璃》标准，防止玻璃粉碎而造成对数据机房及维护人员的影响。 l通道门可扩展门禁系统，支持刷卡+密码等各种组合开启方式，具备正常、异常、 告警事件记录，门禁信息统一汇总在通道外侧人机触控界面，数据可远程上传。 2）通道活动天窗 l封闭通道顶板采用金属框架带白色透明透光材料，透光材料采用附膜钢化玻璃厚 度达到5mm，透光度达到89%以上。所使用的材料符合GB15763.2-2005《建筑 用安全玻璃》标准透光板固定在封闭通道金属框架上，通道两端及空调位对应的 天窗为固定式天窗或金属顶板，用于安装烟感、火感、监控、照明及消防孔，其 余为活动天窗。 l在有险情况发生时，接收到消防告警或人工急停驱动信号，环境管理主机发出启 动联动控制，天窗磁铁会断电，靠重力驱使活动天窗立即绕转动轴翻转自动打开， 开启时间不超过3秒。 l顶板的连接方式要便于现场拆卸、维护，可从通道内部进行操作、更换。开启式 天窗具备独立监控管理功能，可通过中央控制单元采集信号反馈到监控中心，实 时监控天窗的状态。同时，也可以通过本地手动强制停止装置或远程信号打开天 窗。当报警险情已解除时，所有活动天窗可通过本地或远程一键启动实现机械式 （丝杆推动）自动复位。 3）通道控制天窗 l固定式天窗可用安装温湿、烟感、摄像头、照明等辅助设备，温湿、烟感等同类 型的多个传感器在通道内平均布放。 4）LED照明系统 l通道内部用白色LED节能灯管，灯带平均内嵌于框架内侧，照度不小于300lx， 照明电缆埋入框架内，保持美观及必要的可维护性，照明开关位于通道两侧门外， 采用双联双控开关，两侧均可实现对照明的控制。 5）控感光系统 l通道内顶部设计温控感光LED灯带，间隔天窗横向安装。温控LED灯带通过主控 制器采集通道内实时温度值控制灯条颜色变化，温度值与颜色的对应关系，可通 过监控平台直接设定并预留RS485通信端口。低温区显示蓝色，中温区显示绿色， 高温区显示红色。 （3）微模块管理系统 l中央控制单元模块化集成设计，双屏显示端口，冷通道顶部首端安装，手动翻转 开启实现通道内维护和检修，配备RS485通信管理接口和基于TCP/IP网络通信接口。每通道带1套触屏液晶电脑（显示屏尺寸可选7寸、10寸、15寸），并安装 在通道门上，该电脑应该自带IT基础设施管理系统，可对该冷通道内部及机柜环 境实现集中监测，可靠实现机房科学管理。触屏液晶电脑可集中显示通道内的温 湿度、烟感、天窗状态等通道内环境信息，还可扩展监控空调、配电、UPS、PDU、 门禁、视频等其他通道内动环信息。 l冷通道微环境监控系统对冷通道内的温度、湿度、配电系统、资产管理、门禁系 统、空调、UPS设备等进行监测，并在发生故障时能够发出声光警报通知计算机 房值班人员。实现对微模块内设备进行全面管理，实时监视各种设备的状态及参 数，并可诊断设备部件情况。 l可扩展监测内容： 1温湿度监控模块：采集温湿度传感器实时数据，绘制历史数据图表和实时状态仪表。 2空调监控模块：监控空调工作状态，获取出入风口温度、湿度等参数，绘制历史数据图 表。 3配电监控模块：可监控配电柜实时数据，绘制历史数据图表，计算电力功率容量。 4UPS监控模块：监控UPS工作状态，电池剩余容量。以及计算UPS功率容量等。 5门禁管理模块：提供门禁开关检测，密码验证，IC卡验证，门禁记录，远程开锁等功能。 6PDU监控模块：采集PDU实时数据，绘制历史数据图表和实时状态仪表。 7视频监控：提供实时视频播放，以及视频截图功能。 8天窗控制模块：实时天窗开关状态采集和提供天窗手工复位功能。 9资产管理模块：提供U位监测，计算机柜容量和空间利用率。记录设备信息等。 （4）PDU系统 l电源分配单元的设计符合《通信设备用电源分配单元（PDU)》（YDT2063-2009）； 通过国家强制性3C认证，质量可靠，符合通信机房安全要求。 l每个机柜配置2条PDU，采用高强度铝合型材外壳一体化设计，内嵌式垂直并排 安装在机柜后门方向右侧，相邻PDU插座错位设计，上进线。 l每条PDU电源设计为单相三线制，额定电压：AC250V50Hz，额定电流：32A， 最大输出功率：8kW，每个国标10A插座最大输出功率为：2500W，每个国标16A 插座最大输出功率为：4000W。 lPDU电源输入接口为32A三孔2P+E防水工业连接器，防护等级为IP44，接入3 米电缆规格为3*6mm²ZA-RVV多股软线；总电源配置C32A1P总控空气开关， 输出包括6个国标10A插座、6个国标16A插座。 lPDU配置液晶显示模块，可实时监测电流、电压、功率、电能和温湿度，并提供 过载告警功能；配置RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU通讯协议，地址可设 置，设置范围：1～255；可通过管理软件实现远程监测电源输入端电流、电压、 电量等参数；多功能表采用模块一体化设计，内嵌在PDU输入端，方便察看和操 作；多功能表故障不会造成主回路断电，实现带电热插拔；多功能表的工作电源 独立设置，不占用PDU电源分配单元的断路器及接线端子资源。 lPDU具备可扩展性热插拔温湿度USB端口，支持远距离扩展。 lPDU电源侧配置防浪涌装置，可实时对电源状态、防浪涌模块状态、电源相序监 测，并提供相应指示灯直观显示：电源指示灯常亮，当防浪涌模块失效、火零地 线接线错误时，相应指示灯亮起。 l内部连接方式：采用主、支路一体化无断点连接方式，保证任何一个插座故障时 均不影响整条PDU的输出，安全、可靠。 l输入接线端子有极性标识，便于客户接线时容易区分交流火、零、地线，端子及 内部线缆材料完全符合抗阻燃性、遇明火不燃烧，有效的避免引起火灾事故。 l输入电缆固定装置与外壳固定压紧，确保外力拉拔电缆时不会引起PDU内部端子 位移及松动。 l输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置长期在70℃高温及额定电流冲击下 均不易燃烧、熔化、爆裂。 l在正常使用状态下，带电插拔次数大于5000次； l年返修率<0.05%； l连续工作时间大于18年。 （5）制冷系统 l规格：WDH/300mm×1200mm×2000mm l制冷量：25kW（回风工况：37℃/24%RH） l风量：5000m3/h.风冷 l电源输入：380V-3PH-50HZ l描述：风冷变频列间空调，EC风机，真彩色触摸显示屏，含室外机。前送风， 后回风，上走线，下走管-R410A-含加热加湿，加热量3kW，加湿量3kg/h。支持 485通讯协议。 l高可靠性、高灵活性、全寿命成本低； l柔性制冷量设计：随设备热量变化自动调节制冷量大小，可在20%-100%调解制 冷量； l配置N+1冗余EC风机，节能且满足不同机外余压及送风量需求，每台风机均设 计有约25%的余量； l紧靠机架放置，更加靠近热源，配合机架背部出热风、前进冷风设计—背回风前 送风设计，制冷效率更高，更加节能；机组的系统设计中采用计算机辅助流体动 力学（CFD）计算，保证气流在机组内以及机架间实现最佳的分配。 l多种控制算法，可取最高温度和平均温度进行计算，可在确保有效冷却的基础上， 有效降低总体能耗。 l系统的微处理控制器采用全中文真彩色超大触摸显示屏，一般情况下显示室内当 前的温度和湿度，温湿度设定值，设备输出百分比图（风机、压缩机、制冷、制 热、除湿、加湿等）及报警情况。温湿度曲线直观显示，图像化直观显示器件运 行状态。用户还可以从显示屏的主菜单上进入浏览各设定点、事件记录、图形数 据、传感器数据，报警设置等更详细的信息。用户界面操作简洁，多级密码保护， 能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能，以及高/低电压保护。通过菜 单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统，可以自动显示 当前故障内容，方便维护人员进行设备维护。可调阅300条告警记录，可存储多 条历史告警记录。配置RS485接口，通信协议采用ModBus协议，支持TCP/IP、 SNMP协议，可选GPRS短信告警。 l友好的用户操作菜单界面可以使操作人员很方便的对系统和报警状态进行查询 及消声，机组的控制器具有声、光信息报警，标准报警信息包括：高温报警、低 温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风 量丢失报警、其他用户自定义报警等。机组信息可以通过PC机监控。 l每个模块都有独立的控制器，并且可以根据现场情况，将各模块联动与群控，同 一区域可以将30套机组进行统一控制管理。实现群控功能包括：1、自动投入备 份机组：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行， 提高空调系统的可靠性；2、轮巡：定时切换备份机组；3、需求能效管理：根据 机房内冷负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；4、趋 势能效管理：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、 加湿/除湿），达到节能的目的。 | 套 | 1 | 550,000.00 | 550,000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 550,000.00 |  |

报 价 文 件

标段号：十六标段

标段名称：微模块化机房

供应商：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

年  月  日

一、报价表

报价表

| 项目名称：广西智投机电工程有限公司2024年度（第一期）机电设备市场问价 |  |  |  |  |  |  | 问价内容：微模块化机房 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 日期：2024年 月 日 |  |  |
| 供应商法定代表人或委托代理人签字： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 细目编号 | 细目名称 | 拟提供的品牌型号 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 上控合价 （元） | 报价单价 （元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 910-1-20 | 微模块化机房（含精密空调） |  | 套 | 1 | 550,000.00 | 550,000.00 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1.请供应商如实报价，上限控制总价为550,000.00元。 2.报价要考虑13%的增值税，供应商需提供13%的增值税专用发票。 3.本次问价物资的单价，指运抵采购人工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等为履约规定义务的全部价款与费税。 4.本工程量清单中所列数量是估计的或设计的预计数量。 5.原则上我们不接受自拟格式的报价。报价表格不允许增加或减少细目（实在是有漏项需要增加的，必须在备注中加以说明）。不按照本表格报价的，视为无效报价。 6.报价必须有合计数,如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。 7.采用分期付款方式，到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。 8.报价有效期：180天。 9.供货期：分批进场，自每批次备货函发出之日起，20日完成供货，每批次货物最终进场时间与交货地点以备货函、协议或现场施工要求为准。 10.质保期60个月。 11.本次问价为市场问价行为，不作为采购及合同签订的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、供应商的基本情况

（一）有效的营业执照（副本）

提供供应商有效的营业执照副本的彩色扫描打印件并加盖单位公章。

## 三、供应商在高速公路同类项目的业绩

## （一）供应商在高速公路同类项目的业绩一览表

提供供应商2021年1月1日至今，在高速公路同类项目的业绩。注：未提供相关证明材料或证明材料不符合要求的，视为无效业绩。

供应商高速公路同类项目业绩一览表

| 序 号 | 供货主要产品名称 | 省份 | 合同金额（元） | 合同签订时间 | 业绩证明人 （项目经理） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

四、技术能力证明文件

## （一）拟投入产品的检测报告等

提供拟投入产品的产品说明书、产品彩页和检测报告扫描打印件；

五、拟投入产品技术资料表

## 拟投入产品技术资料表

请根据所拟投入产品的实际技术参数，逐条对应，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 询价文件要求 |  | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细目名称 | 技术参数 | 品牌、型号、技术参数 |  |
| 910-1-20 | 微模块化机房（含精密空调） | 微模块系统由若干IT机柜、配电单元、冷通道系统等基本单位组成，它包含相应的机柜及承重支架、配电柜及PDU配电单元、综合配电系统、密闭通道系统、环境监控系统。本项目选用10个柜位的微模块机房。 （1）机柜系统 1）机柜 l规格：宽600mm×深1200mm×高2000mm l设计符合IEC297-2、GB/T4054-2008标准，标高42U，单条安装立柱提供上、中、 下3个固定点，完全支持兼容各主流品牌服务器、网络设备的安装。单柜支持8KW 设备高密安装。 l材料:主框架采用标准六立柱框架结构，机柜其它精选优质冷轧钢板材料，承重 部件（如安装立柱、托板、L型托架等）材料厚度≥2.0mm，前、后门板材料厚度 ≥1.2mm。 l结构：框架式标准六立柱结构，支持多种进线方式，配置侧密闭气流遏制组件。 前、后门超级网孔设计，透风率高达72%以上。 l载重能力：最高支持静态1800KG载重，通过第三方权威机构专项载重测试认证。 l抗震能力：机柜符合《电信设备抗地震性能检测规范》（YD5083—2005）的标 准，通过第三方权威机构8级抗震专项测试认证。 2）氛围灯系统 l机柜内部设计氛围灯模块，满足用户视觉享受。氛围灯模块有蓝光单色或温控变 色两种可选。 l温控氛围灯模块是在蓝光单色氛围灯模块的基础上新增数显式温湿度传感器，机 柜前后各配置1个数显式温湿度传感器，可采集并显示机柜内部的温度、湿度数 据。灯带可根据机柜实时温度而变化，常态为蓝色；温度超过阈值时，灯带为红 色，方便用户及时发现异常情况。 l机柜前门设计蓝色逃生指示灯，开关设计在密闭通道门框，方便操作。 l灯带安装位置可根据客户需求定制。 3）机柜U位监测系统 l单台机柜具备U位空间管理功能，通过主控制器采集和识别使用状态并实时上传 监控中心。采用内嵌式光感检测指示装置，规格采用4U或6U为单元设计，与方 孔条一体化安装，不影响门板通风率和设备正常上架，实现本地和远程明确辨别 单台机柜U位空间的实时状态功能； lU位空间管理附件与机柜前方左侧安装立柱无缝结合，U位空间管理附件上的绿色指示 灯为常亮状态，当用户安装设备及配件之后，已被使用的U位，添加一个标签， 当红外采集器检测到检签后，就会确认U位已被使用，该U位对应的绿色指示灯 相应熄灭，同时软件监控系统页面上机柜U位使用空间状态减少相应的U数。 4）机柜资产管理系统 l实时资产追踪及日常使用管理，包括资产的进出情况记录，自动化资产定位、识 别功能，迅速准确的跟踪识别数据中心里的资产信息。 l随时审计库存、监控资产流动情况、提供异常报警和资产信息报告。 l可根据掌上RFID阅读器（选配）快速定位设备位置、设备丢失，确保清点存货 的准确性。 l机柜内部安装电子标答识读系统，可实时读取设备上的电子标签，当设备被操作 和移动时，自动形成工作记录，系统可根据预设的报警值，实现资产的监控报警; l机房出入口安装的RFID识读系统（选配），覆盖通道区域，任何安装有RFID标 签的设备在通过该区域时都会被系统识别到，数据实时上传到监控平台，进行相 应数据记录和处理。 l建立设备设施数据库，把机房中的所有设备设施加入到该数据库中，以清晰管理 各个设备设施，为监控提供必要的基础数据；对设备的位置进行3D图形化管理； 实现对设备的位置查询。（搭配数据中心基础设施运维管理系统使用） l大量读取标签，也无需精确对准即可读取；可以在移动中读取；读取动作无需人 工干预；数据可擦写，标签可重复使用；数据安全性好。 l集成一体化设计，将电子标签技术有效结合，嵌入式设计，不影响IT设备的安 装和使用。 l智能数字处理，通过嵌入式操作系统处理多种传感数据，并可实现远程管理。 l即插即拔设计，安装简单，无需布线等复杂的实施。 5）功能扩展配件 l机柜层板：单块托盘（层板）承重能力达到120kg，2.0mm冷轧钢板折边式结构 设计，深度设计700mm，并通过第三方专项载重检验测试。 lL型托架：单对L型托架载重能力达到于75kg，1.5mm冷轧钢板折边式结构设计， 深度设计700mm，并通过第三方专项载重检验测试。 l水平接地铜条：横截面积达到100mm2（5.0×20mm），采用紫铜制作，接地位置 数量不少于15位，孔径能接6mm2铜耳，保证机柜内任意两点之间的连接电阻应 小于1Ω。 l气流遏制盲板：气流遏制盲板的设计便于装、卸，选用卡接固定。1U、2U气流遏 制盲板采用阻燃塑质材料加工，不易变形，符合阻燃性符合UL94-V0标准。 l机柜置顶理线槽：机柜顶部设计安装置顶快速理线槽道，槽道U字形状结构，将 强、弱电缆独立分开管理。在每模块设备层（机柜）顶部首端和末端位置分别配 置1组支撑架，支撑架高度450mm，走线架宽度600mm，走线架及支撑架采用1.5～ 2.0mmA级优质冷轧钢板精密制作，采用折边式结构设计，承重性能大于200kG/ 平方米。走线架通过支撑架架空在2列机柜之间，长度与微模块等宽。 l基础承重支架（底座）：机柜底座采用2.5mm厚度优质冷轧钢板生产材料，以安 放设备的标准宽度（800/600mm），统一深度和高度（暂定300mm）设计底座。底 座之间采用螺丝相连，底座预留安装孔，可在现场与设备通过螺栓紧密相連。每 个底座承重能力2000KG，并经过出厂前的承重测试。底座作为基础设施的承重平 台。 （2）冷通道系统 1）密闭通道门 l通道门有旋转双开门、手动平移双开门和自动平移双开门可选。 l通道门采用时尚扇形外观设计，门上设置观察窗口，透光度达到89%以上。精选 16mm厚双层安全钢化玻璃制作，所使用的材料符合GB15763.2-2005《建筑用安 全玻璃》标准，防止玻璃粉碎而造成对数据机房及维护人员的影响。 l通道门可扩展门禁系统，支持刷卡+密码等各种组合开启方式，具备正常、异常、 告警事件记录，门禁信息统一汇总在通道外侧人机触控界面，数据可远程上传。 2）通道活动天窗 l封闭通道顶板采用金属框架带白色透明透光材料，透光材料采用附膜钢化玻璃厚 度达到5mm，透光度达到89%以上。所使用的材料符合GB15763.2-2005《建筑 用安全玻璃》标准透光板固定在封闭通道金属框架上，通道两端及空调位对应的 天窗为固定式天窗或金属顶板，用于安装烟感、火感、监控、照明及消防孔，其 余为活动天窗。 l在有险情况发生时，接收到消防告警或人工急停驱动信号，环境管理主机发出启 动联动控制，天窗磁铁会断电，靠重力驱使活动天窗立即绕转动轴翻转自动打开， 开启时间不超过3秒。 l顶板的连接方式要便于现场拆卸、维护，可从通道内部进行操作、更换。开启式 天窗具备独立监控管理功能，可通过中央控制单元采集信号反馈到监控中心，实 时监控天窗的状态。同时，也可以通过本地手动强制停止装置或远程信号打开天 窗。当报警险情已解除时，所有活动天窗可通过本地或远程一键启动实现机械式 （丝杆推动）自动复位。 3）通道控制天窗 l固定式天窗可用安装温湿、烟感、摄像头、照明等辅助设备，温湿、烟感等同类 型的多个传感器在通道内平均布放。 4）LED照明系统 l通道内部用白色LED节能灯管，灯带平均内嵌于框架内侧，照度不小于300lx， 照明电缆埋入框架内，保持美观及必要的可维护性，照明开关位于通道两侧门外， 采用双联双控开关，两侧均可实现对照明的控制。 5）控感光系统 l通道内顶部设计温控感光LED灯带，间隔天窗横向安装。温控LED灯带通过主控 制器采集通道内实时温度值控制灯条颜色变化，温度值与颜色的对应关系，可通 过监控平台直接设定并预留RS485通信端口。低温区显示蓝色，中温区显示绿色， 高温区显示红色。 （3）微模块管理系统 l中央控制单元模块化集成设计，双屏显示端口，冷通道顶部首端安装，手动翻转 开启实现通道内维护和检修，配备RS485通信管理接口和基于TCP/IP网络通信接口。每通道带1套触屏液晶电脑（显示屏尺寸可选7寸、10寸、15寸），并安装 在通道门上，该电脑应该自带IT基础设施管理系统，可对该冷通道内部及机柜环 境实现集中监测，可靠实现机房科学管理。触屏液晶电脑可集中显示通道内的温 湿度、烟感、天窗状态等通道内环境信息，还可扩展监控空调、配电、UPS、PDU、 门禁、视频等其他通道内动环信息。 l冷通道微环境监控系统对冷通道内的温度、湿度、配电系统、资产管理、门禁系 统、空调、UPS设备等进行监测，并在发生故障时能够发出声光警报通知计算机 房值班人员。实现对微模块内设备进行全面管理，实时监视各种设备的状态及参 数，并可诊断设备部件情况。 l可扩展监测内容： 1温湿度监控模块：采集温湿度传感器实时数据，绘制历史数据图表和实时状态仪表。 2空调监控模块：监控空调工作状态，获取出入风口温度、湿度等参数，绘制历史数据图 表。 3配电监控模块：可监控配电柜实时数据，绘制历史数据图表，计算电力功率容量。 4UPS监控模块：监控UPS工作状态，电池剩余容量。以及计算UPS功率容量等。 5门禁管理模块：提供门禁开关检测，密码验证，IC卡验证，门禁记录，远程开锁等功能。 6PDU监控模块：采集PDU实时数据，绘制历史数据图表和实时状态仪表。 7视频监控：提供实时视频播放，以及视频截图功能。 8天窗控制模块：实时天窗开关状态采集和提供天窗手工复位功能。 9资产管理模块：提供U位监测，计算机柜容量和空间利用率。记录设备信息等。 （4）PDU系统 l电源分配单元的设计符合《通信设备用电源分配单元（PDU)》（YDT2063-2009）； 通过国家强制性3C认证，质量可靠，符合通信机房安全要求。 l每个机柜配置2条PDU，采用高强度铝合型材外壳一体化设计，内嵌式垂直并排 安装在机柜后门方向右侧，相邻PDU插座错位设计，上进线。 l每条PDU电源设计为单相三线制，额定电压：AC250V50Hz，额定电流：32A， 最大输出功率：8kW，每个国标10A插座最大输出功率为：2500W，每个国标16A 插座最大输出功率为：4000W。 lPDU电源输入接口为32A三孔2P+E防水工业连接器，防护等级为IP44，接入3 米电缆规格为3*6mm²ZA-RVV多股软线；总电源配置C32A1P总控空气开关， 输出包括6个国标10A插座、6个国标16A插座。 lPDU配置液晶显示模块，可实时监测电流、电压、功率、电能和温湿度，并提供 过载告警功能；配置RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU通讯协议，地址可设 置，设置范围：1～255；可通过管理软件实现远程监测电源输入端电流、电压、 电量等参数；多功能表采用模块一体化设计，内嵌在PDU输入端，方便察看和操 作；多功能表故障不会造成主回路断电，实现带电热插拔；多功能表的工作电源 独立设置，不占用PDU电源分配单元的断路器及接线端子资源。 lPDU具备可扩展性热插拔温湿度USB端口，支持远距离扩展。 lPDU电源侧配置防浪涌装置，可实时对电源状态、防浪涌模块状态、电源相序监 测，并提供相应指示灯直观显示：电源指示灯常亮，当防浪涌模块失效、火零地 线接线错误时，相应指示灯亮起。 l内部连接方式：采用主、支路一体化无断点连接方式，保证任何一个插座故障时 均不影响整条PDU的输出，安全、可靠。 l输入接线端子有极性标识，便于客户接线时容易区分交流火、零、地线，端子及 内部线缆材料完全符合抗阻燃性、遇明火不燃烧，有效的避免引起火灾事故。 l输入电缆固定装置与外壳固定压紧，确保外力拉拔电缆时不会引起PDU内部端子 位移及松动。 l输入电缆与内部连线之间的固定及转接装置长期在70℃高温及额定电流冲击下 均不易燃烧、熔化、爆裂。 l在正常使用状态下，带电插拔次数大于5000次； l年返修率<0.05%； l连续工作时间大于18年。 （5）制冷系统 l规格：WDH/300mm×1200mm×2000mm l制冷量：25kW（回风工况：37℃/24%RH） l风量：5000m3/h.风冷 l电源输入：380V-3PH-50HZ l描述：风冷变频列间空调，EC风机，真彩色触摸显示屏，含室外机。前送风， 后回风，上走线，下走管-R410A-含加热加湿，加热量3kW，加湿量3kg/h。支持 485通讯协议。 l高可靠性、高灵活性、全寿命成本低； l柔性制冷量设计：随设备热量变化自动调节制冷量大小，可在20%-100%调解制 冷量； l配置N+1冗余EC风机，节能且满足不同机外余压及送风量需求，每台风机均设 计有约25%的余量； l紧靠机架放置，更加靠近热源，配合机架背部出热风、前进冷风设计—背回风前 送风设计，制冷效率更高，更加节能；机组的系统设计中采用计算机辅助流体动 力学（CFD）计算，保证气流在机组内以及机架间实现最佳的分配。 l多种控制算法，可取最高温度和平均温度进行计算，可在确保有效冷却的基础上， 有效降低总体能耗。 l系统的微处理控制器采用全中文真彩色超大触摸显示屏，一般情况下显示室内当 前的温度和湿度，温湿度设定值，设备输出百分比图（风机、压缩机、制冷、制 热、除湿、加湿等）及报警情况。温湿度曲线直观显示，图像化直观显示器件运 行状态。用户还可以从显示屏的主菜单上进入浏览各设定点、事件记录、图形数 据、传感器数据，报警设置等更详细的信息。用户界面操作简洁，多级密码保护， 能有效防止非法操作。控制器具有掉电自恢复功能，以及高/低电压保护。通过菜 单操作可以准确了解各主要部件运行时间。专家级故障诊断系统，可以自动显示 当前故障内容，方便维护人员进行设备维护。可调阅300条告警记录，可存储多 条历史告警记录。配置RS485接口，通信协议采用ModBus协议，支持TCP/IP、 SNMP协议，可选GPRS短信告警。 l友好的用户操作菜单界面可以使操作人员很方便的对系统和报警状态进行查询 及消声，机组的控制器具有声、光信息报警，标准报警信息包括：高温报警、低 温报警、高湿报警、低湿报警、系统高压报警、系统低压报警、滤网堵报警、风 量丢失报警、其他用户自定义报警等。机组信息可以通过PC机监控。 l每个模块都有独立的控制器，并且可以根据现场情况，将各模块联动与群控，同 一区域可以将30套机组进行统一控制管理。实现群控功能包括：1、自动投入备 份机组：备份自动切换功能，当群组中机组发生故障时，备份机组自动投入运行， 提高空调系统的可靠性；2、轮巡：定时切换备份机组；3、需求能效管理：根据 机房内冷负荷的变化自动控制机组中空调机的运行数量；达到节能的目的；4、趋 势能效管理：避免同一机房内多台空调机同时运行在相反的运行状态（制冷/加热、 加湿/除湿），达到节能的目的。 |  |  |