问价函

我公司因业务需要，拟开展（标段号：十九标段，标段名称：铝合金电缆）询价工作，特邀请贵司报价。如有意向，请贵司于2024 年 10 月 31 日12 时00 分前，按要求给出报价（详见附件2：报价文件），并将全套报价文件（包括可编辑电子版，以及逐页加盖公章的PDF扫描件）发送至指定邮箱（地址：ZTHTJHB@163.com ），如有疑问，请电话咨询，商务：0771-3119896、15778885640，技术：周工15278980100。

报价说明：

1、报价需含税（税率13%）、含产品附件、运输、装卸、调试等费用。

2、报价必须有合计数,报价不得高于上限单价和上限总价，如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。

3、报价须加盖公章，附营业执照复印件，经核实为虚假报价，作无效报价处理，列入失信人名录。

4、采用分期付款方式：到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。

5、如果供应商成本价高于上限价，也请按照贵司成本报价（即可超上限价）。

6、业绩、检测报告必须满足问价函要求。

附件1：工程量清单

附件2：报价文件

单位名称：广西智投机电工程有限公司

2024 年 10 月 24日

- 供应商的资格要求

（一）供应商自2021年1月1日以来在全国高速公路领域完成过一个金额不低于140万元的铝合金电缆供货业绩（须附合同协议书、发票等证明材料）。

（二）响应产品须提供该类产品在有效期内第三方权威检测机构出具的产品检测报告。

- 附件1：工程量清单

十九标段 铝合金电缆

| ## 细目编号 | ## 细目名称 | ## 技术参数 | ## 单位 | ## 数量 | ## 上限单价 ## （元） | ## 上限合价 ## （元） | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 910-6-9 | 电力电缆YJHLV-2×16mm2 | 规格：YJHLV-2×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数： 铝合金电缆技术参数应达到或高于国家质量监督检验检疫总局检验检疫总局、国家标准化管理委员会等国家级权威机构机构发布的《10CD106》、《13D101-7》、《GB/T30552-2014》、《GB/T3956-2008》、《GB/T31840.1-2015》的相关标准。 产品应具备3C认证并提供证书，应具备中国质量认证中心CQC认证证书，同时应具备第三方检测报告（经省部级电线电缆质量监督检验中心鉴定）。 结构设计要求： （1）导体 电缆导体优先采用性能优异的8R76或8E76铝合金杆材，并提供国家权威机构材质检验报告，导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，电缆导体采用预成型工艺，单丝间无明显缝隙，导体须具备优异的抗蠕变性能，并提供稀土高铁铝合金电缆型式检测报告。 （2）绝缘 电缆选用交联聚乙烯（XLPE）绝缘，绝缘厚度符合现行GB/T31840.1中规定，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%-0.1mm，绝缘表面应塑化良好，无冷粒、疙瘩现象。 绝缘标识：绝缘采用模压色条标识，色条应清楚、耐磨。 （3）内衬层及填充物 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。三芯成缆后外形应基本圆整。其中若采用铝合金带连锁铠装型电缆可允许不填充，但成品应保证外观圆整。内衬层的材料应适合电缆的运行温度和电缆材料相兼容，可采用挤包或绕包，其要求符合现行GB/T31840.1要求。 （4）铠装 铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，间隙不大于钢带宽度的50%，绕包要平整。钢带厚度的选择应符合现行GB/T31840.1中的规定。 （5）外护套 外护套采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包，厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应印符合现行GB/T31840.1要求。要求外护套外观应圆整、平滑、无损伤。 有防蚁、防水要求时，电缆外护套采用聚乙烯（PE-ST7）材料，可选用中密度PE（MDPE）或高密度PE（HDPE）护套；在空气中敷设的电缆可采用难燃聚氯乙烯（PVC-ST2）材料护套。 （6）电缆阻燃要求 在空气中敷设电缆的防火性能应满足现行GB/T18380的要求。电缆用防火阻燃材料产品的选用，应符合：电缆的阻燃特性和技术参数应符合现行GB/T19666的有关规定。 （7）使用条件 l系统额定频率：50Hz l额定电压0.6/1kV l系统标称电压：1kV l系统最高运行电压：1.2kV l导体对地的额定工频电压（U0）：0.6kV l电缆导体的长期最高额定温度：90℃ l短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度：250℃ l电缆在正常条件下运行时，电缆设计寿命不小于30年 l电缆的载流量必须得到国家权威机构认可，须提供载流量测试报告。 敷设条件 l敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井、等多种方式。电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。 | m | 12850 | 7.33 | 94,190.50 |  |
| 910-6-10 | 电力电缆YJLHV22-3×10mm2 | 规格：YJLHV22-3×10mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， | m | 22010 | 9.62 | 211,736.20 |  |
| 910-6-11 | 电力电缆YJLHV22-3×16mm2 | 规格：YJLHV22-3×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， | m | 3550 | 12.88 | 45,724.00 |  |
| 910-6-12 | 电力电缆YJLHV22-5×10mm2 | 规格：YJLHV22-5×10mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， | m | 7310 | 12.88 | 94,152.80 |  |
| 910-6-13 | 电力电缆YJLHV22-5×16mm2 | 规格：YJLHV22-5×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， | m | 8400 | 19.11 | 160,524.00 |  |
| 910-6-14 | 电力电缆YJLHV22-5×25mm2 | 规格：YJLHV22-5×25mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， | m | 300 | 25.83 | 7,749.00 |  |
| 910-6-15 | 电力电缆YJLHV22-3×35+1×16mm2 | 规格：YJLHV22-3×35+1×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， | m | 242 | 25.24 | 6,108.08 |  |
| 950-7-3 | 电力电缆YJLHV22-3×10mm2 | YJLHV22-3×10mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9” | 米 | 14724 | 9.62 | 141,644.88 |  |
| 950-7-4 | 电力电缆YJLHV22-5×10mm2 | YJLHV22-5×10mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9” | 米 | 8674 | 12.88 | 111,721.12 |  |
| 990-2-10 | 电力电缆YJLHV22－1kV-4×25mm2 | YJLHV22－1kV-4×25mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9” | 米 | 3609 | 19.16 | 69,148.44 |  |
| 990-2-11 | 电力电缆YJLHV22－1kV-4×16mm2 | YJLHV22－1kV-4×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9” | 米 | 33844 | 13.01 | 440,310.44 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 1,383,009.46 |  |

报 价 文 件

标段号：十九标段

标段名称：铝合金电缆

供应商：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

年  月  日

一、报价表

报价表

| 项目名称：广西智投机电工程有限公司2024年度（第一期）机电设备市场问价 |  |  |  |  |  |  | 问价内容：铝合金电缆 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商（盖章）： |  |  |  |  |  |  | 日期：2024年 月 日 |  |  |
| 供应商法定代表人或委托代理人签字： |  |  |  |  |  |  | 联系电话： |  |  |
| 细目编号 | 细目名称 | 拟提供的品牌型号 | 单位 | 数量 | 上控单价（元） | 上控合价 （元） | 报价单价 （元） | 报价合价（元） | 备注 |
| 910-6-9 | 电力电缆YJHLV-2×16mm2 |  | m | 12850 | 7.33 | 94,190.50 |  |  |  |
| 910-6-10 | 电力电缆YJLHV22-3×10mm2 |  | m | 22010 | 9.62 | 211,736.20 |  |  |  |
| 910-6-11 | 电力电缆YJLHV22-3×16mm2 |  | m | 3550 | 12.88 | 45,724.00 |  |  |  |
| 910-6-12 | 电力电缆YJLHV22-5×10mm2 |  | m | 7310 | 12.88 | 94,152.80 |  |  |  |
| 910-6-13 | 电力电缆YJLHV22-5×16mm2 |  | m | 8400 | 19.11 | 160,524.00 |  |  |  |
| 910-6-14 | 电力电缆YJLHV22-5×25mm2 |  | m | 300 | 25.83 | 7,749.00 |  |  |  |
| 910-6-15 | 电力电缆YJLHV22-3×35+1×16mm2 |  | m | 242 | 25.24 | 6,108.08 |  |  |  |
| 950-7-3 | 电力电缆YJLHV22-3×10mm2 |  | 米 | 14724 | 9.62 | 141,644.88 |  |  |  |
| 950-7-4 | 电力电缆YJLHV22-5×10mm2 |  | 米 | 8674 | 12.88 | 111,721.12 |  |  |  |
| 990-2-10 | 电力电缆YJLHV22－1kV-4×25mm2 |  | 米 | 3609 | 19.16 | 69,148.44 |  |  |  |
| 990-2-11 | 电力电缆YJLHV22－1kV-4×16mm2 |  | 米 | 33844 | 13.01 | 440,310.44 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 小写 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大写 |  |  |  |  |  |
| 报价说明： 1.请供应商如实报价，上限控制总价为1,383,009.46元。 2.报价要考虑13%的增值税，供应商需提供13%的增值税专用发票。 3.本次问价物资的单价，指运抵采购人工程施工现场指定地点交货综合价，包括货物费、加工费、包装费、检测费、装卸费、运输费、税金等为履约规定义务的全部价款与费税。 4.本工程量清单中所列数量是估计的或设计的预计数量。 5.原则上我们不接受自拟格式的报价。报价表格不允许增加或减少细目（实在是有漏项需要增加的，必须在备注中加以说明）。不按照本表格报价的，视为无效报价。 6.报价必须有合计数,如报价大小金额不一致，应以大写金额为准。 7.采用分期付款方式，到货支付40%，安装调试支付40%，完成验收支付15%，质保金5%。 8.报价有效期：180天。 9.供货期：分批进场，自每批次备货函发出之日起，20日完成供货，每批次货物最终进场时间与交货地点以备货函、协议或现场施工要求为准。 10.质保期60个月。 11.本次问价为市场问价行为，不作为采购及合同签订的依据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 二、供应商的基本情况

（一）有效的营业执照（副本）

提供供应商有效的营业执照副本的彩色扫描打印件并加盖单位公章。

## 三、供应商在高速公路同类项目的业绩

## （一）供应商在高速公路同类项目的业绩一览表

提供供应商2021年1月1日至今，在高速公路同类项目的业绩。注：未提供相关证明材料或证明材料不符合要求的，视为无效业绩。

供应商高速公路同类项目业绩一览表

| 序 号 | 供货主要产品名称 | 省份 | 合同金额（元） | 合同签订时间 | 业绩证明人 （项目经理） | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

四、技术能力证明文件

## （一）拟投入产品的检测报告等

提供拟投入产品的产品说明书、产品彩页和检测报告扫描打印件；

五、拟投入产品技术资料表

## 拟投入产品技术资料表

请根据所拟投入产品的实际技术参数，逐条对应，认真填写该表。“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 询价文件要求 |  | 响应文件承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 细目名称 | 技术参数 | 品牌、型号、技术参数 |  |
| 910-6-9 | 电力电缆YJHLV-2×16mm2 | 规格：YJHLV-2×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数： 铝合金电缆技术参数应达到或高于国家质量监督检验检疫总局检验检疫总局、国家标准化管理委员会等国家级权威机构机构发布的《10CD106》、《13D101-7》、《GB/T30552-2014》、《GB/T3956-2008》、《GB/T31840.1-2015》的相关标准。 产品应具备3C认证并提供证书，应具备中国质量认证中心CQC认证证书，同时应具备第三方检测报告（经省部级电线电缆质量监督检验中心鉴定）。 结构设计要求： （1）导体 电缆导体优先采用性能优异的8R76或8E76铝合金杆材，并提供国家权威机构材质检验报告，导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线，电缆导体采用预成型工艺，单丝间无明显缝隙，导体须具备优异的抗蠕变性能，并提供稀土高铁铝合金电缆型式检测报告。 （2）绝缘 电缆选用交联聚乙烯（XLPE）绝缘，绝缘厚度符合现行GB/T31840.1中规定，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90%-0.1mm，绝缘表面应塑化良好，无冷粒、疙瘩现象。 绝缘标识：绝缘采用模压色条标识，色条应清楚、耐磨。 （3）内衬层及填充物 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。三芯成缆后外形应基本圆整。其中若采用铝合金带连锁铠装型电缆可允许不填充，但成品应保证外观圆整。内衬层的材料应适合电缆的运行温度和电缆材料相兼容，可采用挤包或绕包，其要求符合现行GB/T31840.1要求。 （4）铠装 铠装采用双层镀锌钢带，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，间隙不大于钢带宽度的50%，绕包要平整。钢带厚度的选择应符合现行GB/T31840.1中的规定。 （5）外护套 外护套采用聚氯乙烯或聚乙烯料挤包，厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度应印符合现行GB/T31840.1要求。要求外护套外观应圆整、平滑、无损伤。 有防蚁、防水要求时，电缆外护套采用聚乙烯（PE-ST7）材料，可选用中密度PE（MDPE）或高密度PE（HDPE）护套；在空气中敷设的电缆可采用难燃聚氯乙烯（PVC-ST2）材料护套。 （6）电缆阻燃要求 在空气中敷设电缆的防火性能应满足现行GB/T18380的要求。电缆用防火阻燃材料产品的选用，应符合：电缆的阻燃特性和技术参数应符合现行GB/T19666的有关规定。 （7）使用条件 l系统额定频率：50Hz l额定电压0.6/1kV l系统标称电压：1kV l系统最高运行电压：1.2kV l导体对地的额定工频电压（U0）：0.6kV l电缆导体的长期最高额定温度：90℃ l短路时（最长持续时间不超过5s）电缆导体的最高温度：250℃ l电缆在正常条件下运行时，电缆设计寿命不小于30年 l电缆的载流量必须得到国家权威机构认可，须提供载流量测试报告。 敷设条件 l敷设环境有直埋、管槽、排管、沟道、隧道、桥架、竖井、等多种方式。电缆地下敷设时需满足局部可能完全浸于水中的运行要求。 |  |  |
| 910-6-10 | 电力电缆YJLHV22-3×10mm2 | 规格：YJLHV22-3×10mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， |  |  |
| 910-6-11 | 电力电缆YJLHV22-3×16mm2 | 规格：YJLHV22-3×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， |  |  |
| 910-6-12 | 电力电缆YJLHV22-5×10mm2 | 规格：YJLHV22-5×10mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， |  |  |
| 910-6-13 | 电力电缆YJLHV22-5×16mm2 | 规格：YJLHV22-5×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， |  |  |
| 910-6-14 | 电力电缆YJLHV22-5×25mm2 | 规格：YJLHV22-5×25mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， |  |  |
| 910-6-15 | 电力电缆YJLHV22-3×35+1×16mm2 | 规格：YJLHV22-3×35+1×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9”， |  |  |
| 950-7-3 | 电力电缆YJLHV22-3×10mm2 | YJLHV22-3×10mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9” |  |  |
| 950-7-4 | 电力电缆YJLHV22-5×10mm2 | YJLHV22-5×10mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9” |  |  |
| 990-2-10 | 电力电缆YJLHV22－1kV-4×25mm2 | YJLHV22－1kV-4×25mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9” |  |  |
| 990-2-11 | 电力电缆YJLHV22－1kV-4×16mm2 | YJLHV22－1kV-4×16mm2；包含每批次到货的材料取样送检费用（首次送检不合格，第二次加倍取样送检，二次送检不合格，将退货）。 技术参数同“910-6-9” |  |  |